REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD OSIJEK

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO

GOSPODARSTVO I PROMET

KLASA:361-01/25-01/33

URBROJ:2158-1-05-09/2-26-10

Osijek, 2. ožujak  2026.

PROJEKTNI ZADATAK

- za izgradnju nove javne rasvjete na lokacijama Ulica Branka Radičevića i Jela ulica (od Kestenove ulice do Ulice sv. L.B.Mandića) u Osijeku –

Predmet projektnog zadatka je izgradnja nove javne rasvjete u Osijeku (izvođenje građevinskih i elektrotehničkih radova ) na lokacijama:

- Ulica Branka Radičevića, k.č.br. 8978/1, 7771, 8980, 7723 k.o. Osijek

- Ulica Jela (od Kestenove ulice do Ulice sv. L. B. Mandića), k..č.br. 10786/2 i 11411/1 k.o. Osijek

sukladno Glavnim projektima izgradnje i Troškovniku.

Procijenjena vrijednost nabave:

55.700,00  EUR bez PDV-a što po lokacijama iznosi:

| Lokacija 1. | Ulica Branka Radičevića, | EUR 39.900,00 |
| --- | --- | --- |
| Lokacija 2. | Ulica Jela (od Kestenove ulice do Ulice sv. L.B.Mandića) | EUR 15.800,00 |

OPIS I SPECIFIKACIJA :

Predmet nabave je izvođenje građevinskih i elektrotehničkih radova na izgradnji nove javne rasvjete u Ulici Branka Radičevića, i Ulici Jela (od Kestenove ulice do Ulice sv. L. B. Mandića) sve u Osijeku.

Tehničke specifikacije su dane u Troškovniku, a opisane u Projektima izgradnje za svaku pojedinu lokaciju, koji se nalaze u prilogu dokumentacije o nabavi.

Radovi se izvode na osnovu:

- Izgradnja javne rasvjete u Ulici Branka Radičevića u Osijeku

  - Građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/24-01/000434, URBROJ: 2158-1-17-02-01/1-25-0017 od 22.01.2025. godine izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

  - Potvrde o pravomoćnosti rješenja dozvole KLASA: UP/I-361-03/24-01/000434, URBROJ: 2158-1-17-02-01/1-25-0018 od 07.05.2025. godine izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

  - Glavnog projekta, Izgradnja nove električne instalacije javne rasvjete u ulici Branka Radičevića u Osijeku studeni 2024., MICROMAX d.o.o. sv. Roka 40, 31000 Osijek, Broj projekta MX 26/24, glavni projektant Berislav Tatarin, dipl. ing. el.,  Broj ovlaštenja: E226

  - Građevinskog projekta, Izgradnja nove električne instalacije javne rasvjete u ulici Branka Radičevića u Osijeku, Projekt konstrukcije stupova javne rasvjete

studeni 2024., OPUS d.o.o. Vijenac P. Kolarića 5A, 31000 Osijek, Broj projekta OP 21/24, projektant Tihana Mijić, dipl. ing. građ., Broj ovlaštenja G 287

- Izgradnja javne rasvjete u Ulici Jela (od Kestenove ulice do Ulice sv. L. B. Mandića)

  - Građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/25-01/000402, URBROJ: 2158-1-17-02/8-25-0012 od 05.11.2025., godine izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

  - Potvrde o pravomoćnosti rješenja dozvole KLASA: UP/I-361-03/24-01/000402, URBROJ: 2158-1-17-02/8-26-0015 od 10.02.2026. godine izdane od Grada Osijeka, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

  - Glavnog projekta, izgradnje javne rasvjete u Ulica Jela (od Kestenove ulice do Ulice sv. L. B. Mandića) u Osijeku, kolovoz 2025., IBEL projekt d.o.o., Ivana Filipovića 17, 31220 Višnjevac, Broj projekta 24/25-JR, glavni projektant Ivan Barušić, mag. ing. el. Broj ovlaštenja: E2507

  - Građevinskog projekta konstrukcije, Javna rasvjeta u Ulica Jela (od Kestenove ulice do Ulice sv. L.  B. Mandića) u Osijeku), lipanj 2025., STC ing j.d.o.o., 31500 Našice, Braće Radića 4, Broj projekta GLP-K-03/2025, projektant Filip Pavlović, mag.ing.aedif., Broj ovlaštenja: G 6309

Na lokaciji izgradnje nove javne rasvjete u Ulici Branka Radičevića, planirana je izgradnja nove javne rasvjete u duljini trase od 300m na potezu od sjevernog dijela Crkvene ulice, sve do Trga bana J. Jelačića. Planirano je da se jednostrano postavi 12 čeličnih stupova javne rasvjete visine 6 m s LED visokoučinkovitim svjetiljkama postavljenim na jednostruke lukove od 0,7 m u ulici i dvostruke lukove iste dužine u križanjima i sve  podzemno spojeno kabelom te priključeno na postojeću JR. Klasifikacija prometnica izvršena je sukladno normi HRN EN13201 te je za predmetnu javnu rasvjetu ceste s motornim prometom odabrana klasa C4 dok je za pješačke staze odabrana klasa P5. Nova dionica javne rasvjete, u Ul. B. Radičevića, će se izvesti kao produžetak već postojeće JR u Crkvenoj ulici (rasvjetni stupovi: S1…S19). Svi radovi su predviđeni na mjerenom djelu el. instalacije (OMM: 08080568032 / Pv=11,04kW), a pojno mjesto je postojeći ormar javne rasvjete (OJR) koji se nalazi kod trafostanice (TS Osijek 58), na uglu Crkvene i Banove ulice. Novo planirana dionica javne rasvjete ima instaliranu el. snagu od 608W. El. priključak nove dionice JR je predviđen na najbližem postojećem rasvjetnom stupu (br. 18), U Crkvenoj ulici. Čelični pocinčani stupovi (12 kom) visine: h=6m, postavljaju se u zelenu površinu na zapadnoj strani Ul. B. Radičevića. Projektni razmak (distanca) između rasvjetnih stupova je predviđen od d=25m, ali ga se zbog planiranih parkirnih mjesta i postojećih kolnih ulaza nije moglo u potpunosti „ispoštovati“. Većina čeličnih rasvjetnih stupova (10kom) je opremljena krakom dužine l=0.7m. Rasvjetni stupovi na konfliktnim zonama - cestovnim križanjima (4 kom) su opremljeni sa dvostrukom konzolom (L / 90°) i sa dvije svjetiljke. Betonski temelji rasvjetnih stupova su dimenzija: 0.65x0.65 / 1.0m. Osnovne tehničke karakteristike LED  svjetiljke su max 38W / min.3500lm / 3000K / IP66 / IK09. Svi rasvjetni stupovi međusobno su ožičeni elektroopskrbnim kabelom (NAYY 4x25mm2) i uzemljivačkom trakom (FeZn P25x4mm). Svjetiljke su opremljene predspojnom napravom sa autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (DDF regulacije) i standardiziranim sučeljem (Zhaga) za mogućnost naknadnog integriranja u nadzorno upravljački sustav (aplikaciju) javne rasvjete. Priključak svakog rasvjetnog stupa na el. instalaciju javne rasvjete je predviđen polaganjem odgovarajućeg elektroopskrbnog kabela kroz uvodne cijevi u temelju, po principu: ULAZ – IZLAZ.  U sklopu radova uređenja predmetne ulice nakon provedenih radova izgradnje nove vodoopskrbne i kanalizacijske infrastrukture podzemno su položeni novi kablovi za potrebe izgradnje javne rasvjete. Kablovi su položeni u zemlju na dubini od h=0,8m. Zbog zaštite od mogućih mehaničkih oštećenja uslijed oštrih bridova podložnog sloja od usitnjenog kamena, kabeli se položeni kroz proturne instalacijske cijevi (PEHD Ø50mm). Spajanje je trofazno s pravilnim cikličkim izmjenama faza, po redoslijedu stupova. Potrebno je izvršiti geodetsko snimanje trase kabela za potrebe katastra podzemnih instalacija. Snimka treba sadržavati točnu trasu, sva križanja s ostalim objektima, mjesta spojnica kao i karakteristične presjeke kabelskih kanala. Obzirom na postojeći tip uzemljenja elektroenergetske mreže, u električnoj instalaciji objekta (prema HRN HD 60364-1) je predviđen TN-C energetski sustav razvoda. Na metalnu masu svakog rasvjetnog stupa obavezno se mora spojiti uzemljivačka traka. U cijeloj instalaciji boja zaštitnog vodiča (PE) mora biti zeleno-žuta, a boja neutralnog (N) vodiča svijetlo plava. Zaštita osoba od neizravnog električnog udara, je predviđena automatskim isklopom opskrbe putem zaštitnih uređaja nadstruje: osigurač: gG20 u ormaru javne rasvjete (OJR) i osigurač gG2A u el. razdjelniku stupa na svakom rasvjetnom stupu. Nakon završetka zemljanih instalacijskih radova potrebno je izvršiti njihovo geodetsko snimanje i sačiniti odgovarajući elaborat za potrebe katastra podzemnih instalacija i GIS JR Grada Osijeka. Postojeća javna rasvjeta u Ulici Branka Radičevića je viseća. Izvedena je rasvjetnim aramaturama, koje vise na čeličnim sajlama, koje su ovješene na krovne nosače NN mreže, koji su postavljeni po obiteljskim kućama. Na dionici od Crkvene ulice pa do Trga bana Jelačića trenutno u funkciji ima 6 visećih svjetiljki. Postojeća – viseća javna rasvjeta će se odspojiti i demontirati.

Na lokaciji izgradnje nove javne rasvjete u Ulici Jela (od Kestenove ulice do Ulice sv. L.B.Mandića) planirana je izgradnja nove javne rasvjete u duljini trase od 116 m na potezu od Kestenove ulice do Ulice sv. L.B.Mandića. Planirano je postavljanje 5 stupova javne rasvjete visine 6m. Na stup će se postaviti konzola duljine 1m, a na konzolu LED visokoučinkovitim svjetiljkama sve  podzemno spojeno kabelom te priključeno na postojeću JR. Klasifikacija prometnica izvršena je sukladno normi HRN EN13201 te je za predmetnu javnu rasvjetu ceste s motornim prometom odabrana klasa M4. Planirana nova JR napajat će se iz postojećeg stupa javne rasvjete koji se nalazi u Ulici Svetog Leopolda Bogdana Mandića na k.č.br. 11411/1 k.o. Osijek. Razvodni ormar javne rasvjete OJR s kojeg je napajan postojeći stup javne rasvjete spojen je na elektroenergetski opskrbni sustav preko obračunskog mjernog mjesta br. 08080802327. Trenutno je s navedenog razvodnog ormara napajana postojeća javna rasvjeta. Za napajanje novih svjetiljki koristit će se novi kabel koji je u jednom dijelu već položen podzemno kod ga je u jednom dijelu ((od postojećeg stupa javne rasvjete) potrebno  položiti u zemlju.  Za novu JR predviđena je vršna snaga 170,5 W. Projektom su predviđene svjetiljke s minimalnom svjetlosnom iskoristivošću izvora svjetlosti od preko 150 lm/W. Planirano je postavljanje rasvjetnih čeličnih stupova visine 6 m, iz dva segmenta. Konzola stupa planirana je duljine 100 cm. Sva čelična konstrukcija treba biti vruće cinčana sukladno normi EN 1461. Kvaliteta materijala svih elemenata je S235 J2. Stup je proračunat sukladno normama koje se odnose na rasvjetne stupove (HRN EN 40-1, HRN EN 40-3-1 i HRN EN 40-3-3) za brzinu vjetra 20m/s, tip terena II, vertikalni otklon vrha stupa mora biti ≤ 1% u odnosu na ukupnu visinu stupa. U svaki stup postavlja se tipski razdjelnik s automatskim osiguračem 6A karakteristike C za svjetiljku i priključcima za kabel. Stupovi trebaju biti zaštićeni vrućim cinčanjem, dimenzionirani za prvu vjerovnu zonu. Ožičenje rasvjetnih stupova izvodi se kabelom NYY-J 3x2,5mm2. Raspored svjetiljki po fazama treba biti ravnomjeran, kako je predviđeno na nacrtu. Po završetku montaže stupove treba označiti brojevima prema dogovoru s investitorom. Temeljenje stupa potrebno je izvesti na čeličnoj ploči debljine 12 mm i dimenzija 300 x 300 mm. Sidrenje stupa u temeljnu stopu izvodi se pomoću 4 anker vijaka koji se izvode sa sidrenom pločicom ili kukom. Na vrh stupa se postavlja rasvjetno tijelo mase do 10 kg. Rasvjetni stupovi se temelje na temeljnim stopama koje se izvode iz dva segmenta. Dimenzije prvog segmenta stope iznose 70x70x70 cm, dok se nastavak (drugi segment) izvodi u dimenziji 30x30x30 cm. Ukupna visina stope tako iznosi 100 cm. Vrh stope izvodi se cca 10 cm iznad tla. Temeljne stope se armiraju prema statičkom proračunu i izvode od betona C30/37. Električna instalacija javne rasvjete između stupova izvodi se podzemno kabelom od čega je jedan dio postavljen a jedan dio je potrebno postaviti. Spajanje rasvjetnih mjesta izvest će se kabelom NAYY 4x25+2,5 mm2 po principu “ulaz-izlaz”. Kabel će se položiti djelomično u zemlju na dubinu od 70-80 cm. Na 10 cm iznad kabela kao dodatna mehaničko-upozoravajuća zaštita, polažu se PVC štitnici za kabel, dužine po 1 m i širine 10 cm. Kabeli položeni u zemlji moraju se obilježiti standardnom plastičnom trakom za upozorenje koja se polaže po čitavoj dužini trase na dubini 300 mm od nivoa terena. Traka za upozorenje postavlja se iznad svakog kabela. Kabeli će se križati s podzemnim instalacijama drugih namjena, te je obavezan ručni iskop kabelskog kanala. . Prije iskopa treba se konzultirati s predstavnicima javnopravnih tijela, što je i uvjetovano u posebnim uvjetima građenja. Nakon polaganja kabela, a prije zatrpavanja treba obaviti sva potrebna ispitivanja kabela te izvršiti geodetsko snimanje trase kabela. Snimka treba sadržavati točnu trasu, sva križanja s ostalim objektima, mjesta spojnica kao i karakteristične presjeke kabelskih kanala. Nakon zatrpavanja kabela potrebno je trajno označiti pravac trase, skretanja, mjesta spojnica i sl. betonskim stupićima. U zemlju se zajedno sa kabelom JR polaže željezna pocinčana traka 25x4mm. Na uzemljivač se spaja svaki stup preko križne spojnice u kutiji zalivenoj bitumenom. Za električni razvod se primjenjuje sistem tipa TN-C, a u stupovima TN-S, a u skladu s HRN N.B2.741. Zaštita od indirektnog električnog udara je automatsko isključenje napajanja pomoću osigurača. Otpor uzemljenja mjeren na krajnim rasvjetnim stupovima, bez spoja na nul-vodič, ne smije biti veći od 10 Ω.

Ponuditelji su dužni Troškovnik i ostalu dokumentaciju detaljno proučiti i upoznati se sa svim zahtjevima iz istih te sukladno tomu izraditi i dostaviti svoju ponudu.

Ponuditelji su dužni tijekom izvođenja radova uzeti u obzir da se radovi izvode na javnoj površini te da mogu direktno ili indirektno smanjiti pristupačnost okolnim površinama i/ili zgradama koje pristup imaju preko iste. Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji javne rasvjete Ponuditelji trebaju voditi računa da korisnicima površina i/ili zgrada uz javne površine na kojima se izvode radovi bude osiguran neometan pristup.

Nadalje potrebno je napomenuti da se sama lokacija izvođenja radova, obzirom da je radi o javnoj površini koja je u upotrebi,  ne može ograditi kao klasično gradilište. Stoga je radove potrebno izvoditi na način da što manje utječu na korištenje javne površine i sigurnost korisnika iste. Radove je potrebno izvoditi na način da se prvo izvedu probni iskopi na pozicijama temelja stupova a sve kako bi se utvrdio točan položaj postojećih instalacija na lokaciji. Ukoliko se utvrdi da postoji razlika između položaja instalacija na lokaciji i u Projektu potrebno je u dogovoru s predstavnicima vlasnika instalacija dogovoriti način izvođenja. Nakon navedenog vrši se iskop, priprema i betoniranje svih temelja s pripadajućim elementima. Kada se izvedu svi temelji pristupa se polaganju kabela. Kabeli se polažu na način da se vrši iskop između dvaju susjednih temelja nakon čega se u iskopani rov sukladno Projektu polažu kablovi, PVC štitnici za kabele, traka za uzemljenje. traka za upozorenje i dr. Nakon navedenog vrši se zatrpavanje iskopanog rova sukladno Projektu. U jednom radnom danu potrebno je izvršiti iskop onoliko raspona između temelja stupova koliko se tijekom tog istog dana stigne završiti/zatrpati a sve kako na lokaciji izvođenja radova raskopi ne bi ostajali otvoreni u dijelu dana kada se radovi ne izvode. Nakon što se izvrši polaganje kablova između svih raspona pristupa se postavljanju stupova i svjetiljki.

Nakon što se izvedu svi Glavnim projektom i Troškovnikom planirani radovi, a prije provedbe Tehničkog pregleda i izdavanja Uporabne dozvole, potrebno je provesti Interni pregled  novoizgrađenih instalacija. U Internom pregledu instalacija sudjeluju Izvođač, Nadzor, predstavnik Investitora i voditelj održavanja javne rasvjete iz RJ Održavanje JR UNIKOM d.o.o. Interni pregled instalacija provodi se u svrhu utvrđivanja ispravnosti i kvalitete izvršenih radova od strane odgovorne osobe zadužene za održavanje javne rasvjete koja u ime Grada Osijeka nakon uspješnog Tehničkog pregleda i izdavanja Uporabne dozvole istu preuzima na održavanje. Interni pregled instalacija provodi se na način da Izvođač radova omogući pristup svim dijelovima/elementima instalacije koje voditelj održavanja javne rasvjete u prisutnosti Izvođača, Nadzora i predstavnik Investitora pojedinačno obilazi i provjerava ugradnju i funkcionalnost u bez naponskom i naponskom stanju. Nakon što se pregledom instalacija utvrdi da su iste izvedene sukladno Glavnom projektu i Troškovniku te da su u potpunosti funkcionalne sastavlja se Zapisnik o provedenom Internom pregledu instalacija koji potpisuju svi sudionici pregleda. Zapisnik je sastavni dio dokumentacije pri preuzimanju novoizgrađene JR na održavanje te se zajedno s ostalom dokumentacije iste pohranjuje u web aplikaciji GIS JR Grada Osijeka. Nakon uspješno provedenog  Internog pregleda instalacija novoizgrađene javne rasvjete Izvođač obavještava Investitora o spremnosti građevina za provođenje Tehničkog pregleda a Investitor po dostavi obavijesti pokreče postupak provedbe Tehničkog pregleda i ishođenja Uporabne dozvole.

Predmet nabave je izgradnja nove javne rasvjete u Ulici Branka Radičevića i Jela ulici (od Kestenove ulice do Ulice sv. L.B.Mandića) u  Osijeku.

Količina predmeta nabave određena je Troškovnikom i predstavlja okvirnu količinu predmeta nabave (može biti veća ili manja od predviđenih količina stavki troškovnika).

Ponuditelj ne smije mijenjati izvorni sadržaj Troškovnika, a koji se odnosi na tekstualni opis stavke, jedinicu mjere ili količinu stavke u Troškovniku. Ukoliko ponuditelj promijeni tekstualni opis stavke, jedinicu mjere ili količinu stavke takva ponuda će se odbiti.

Ugovor o javnoj nabavi za izgradnju javne rasvjete sklapa se prema Ponudbenom listu i Troškovniku. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg posla koji se traži u dokumentaciji o nabavi. Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog opsega posla neće se razmatrati. Ponuditelj je dužan ponuditi i izvršiti radove sukladno svim tehničkim uvjetima koji su navedeni u dokumentaciji o nabavi te važećim zakonima, pravilnicima, te pravilima struke

Pri izradi ponude potrebno je ponuditi rasvjetna tijela minimalno istih ili boljih tehničkih karakteristika, uz obvezno navođenje tipa proizvođača i modela, te dostavu, od strane ovlaštene osobe - ovlašteni inženjer elektrotehnike upisane u Hrvatsku komoru inženjera elektrotehnike (HKIE), ovjerene Izjave proizvođača (na hrvatskom jeziku) u izvorniku o ispunjavanju minimalnih tehničkih karakteristika.

Tehničke karakteristike rasvjetnih tijela definirane su Troškovnicima.

Ponuditelji su slobodni nuditi jednakovrijedne robe.

U Troškovnicima predmeta nabave postoji dodatak "Ponuditelj nudi" kako bi gospodarski subjekti koji žele nudi jednakovrijedan proizvod mogli  (na za to predviđenim mjestima Troškovnika) prema odgovarajućim stavkama navesti podatke o proizvođaču i modelu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod.

Kao dokaz da ponuđena rasvjetna tijela ispunjavaju minimalno Troškovnikom navedene tehničke karakteristike ili su bolje od njih, potrebno je priložiti Elaborat rasvjetnih tijela izrađen po ovlaštenom projektantu (ovlašteni inženjer elektrotehnike upisane u Hrvatsku komoru inženjera elektrotehnike (HKIE)) i potpisan od strane istog.

Elaborat rasvjetnih tijela sadrži ovjerenu Izjavu proizvođača (na hrvatskom jeziku) u izvorniku o ispunjavanju minimalnih tehničkih karakteristika rasvjetnih tijela definiranih u  Troškovniku i potrebne Svjetlotehničke izračune koji dokazuju da se s predloženim jednakovrijednim rasvjetnim tijelom ispunjavaju sve Projektom predviđene  svjetlotehničke veličine ili se ostvaruje i njihovi bolji iznosi.

Predmetne svjetlotehničke izračune potrebno je dostaviti u pdf. formatu i u otvorenom RELUX, DIALUX, ili jednakovrijednom formatu.

Uz izračun potrebno je dostaviti i svjetlotehničke krivulje ponuđenih svjetiljki u elektronskom obliku (LDT format, ispitni protokol akreditiranog laboratorija prema standardu IES LM-79-08 i normi HRN EN 13032-1 ili jednakovrijedno) kako bi Investitor mogao provjeriti da li ponuđena svjetiljka zadovoljava tražene kriterije.

Za tražene LDT krivulje potrebno je dostaviti akreditaciju laboratorija koji je izvršio snimanje istih (prema HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno).

Iz navedenog treba biti razvidno da nuđena svjetiljka zadovoljava tražene svijetlotehničke vrijednosti prema zahtjevima definiranim u Troškovniku.

Ukoliko se nude jednakovrijedni stupovi moraju biti konstruktivno  minimalnih  karakteristika kao projektirani te treba uz te parametre priložiti odgovarajući Statički proračun ovjeren od strane ovlaštenog inženjera i Izjavu proizvođača o ispunjavanju traženih karakteristika.

U slučaju nuđenja jednakovrijedne opreme tj. proizvoda ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima Troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda.

Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako Ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.

MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Lokacija 1.   Izgradnja javne rasvjete u Ulici Branka Radičevića, na katastarskim česticama

k.č.br. 8978/1, 7771, 8980, 7723 k.o. Osijek

Lokacija 2.  Izgradnja javne rasvjete u  Ulici Jela (od Kestenove ulice do Ulice sv.

L. B. Mandića), na katastarskim česticama k..č.br. 10786/2 i 11411/1 k.o. Osijek

ROK POČETKA RADOVA I ZAVRŠETKA IZVOĐENJA RADOVA:

Odabrani ponuditelj dužan je sa radovima započeti odmah po uvođenju u posao.

Odabrani Ponuditelj dužan je sve radove završiti u roku od 90 kalendarska dana.

Datum dovršenja ugovorenih radova smatra se datum upisan u građevinski dnevnik kao dan kada su predmetni radovi završeni, a koji ovjeravaju nadzorni inženjeri i ovlašteni voditelji pojedinih radova.

SKLAPANJE UGOVORA:

Po provedenom postupku javne nabave predmeta nabave sklopit će se Ugovor o izgradnji javne rasvjete koji se odnosi za sve navedene  lokacije.

Ukoliko se tijekom izvršenja Ugovora o izvođenju radova utvrdi potreba za dodatnim radovima koje razumni Naručitelj nije mogao predvidjeti u trenutku dodjele Ugovora iako je poduzeo sve potrebne radnje kako bi izbjegao izmjene Ugovora oni će se moći ugovoriti bez provođenja novog postupka javne nabave ako se ne radi o značajnim izmjenama ugovora te ako su ispunjeni svi zakonom predviđeni uvjeti.

U Osijeku, 02. ožujak 2026.

Izradio:  Domagoj Dvoržak dipl.ing.el.