## SANACIJA KROVA ŠKOLE
REDNI BR. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
TROŠKOVNIK RADOVA-KROV OSNOVNE ŠKOLE "TIN UJEVIĆ"
1. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA
1.1. | Pažljivo demontiranje svih limenih elemenata na krovu - opšavi, žlijebovi i ostalo. Stavka uključuje sav rad i materijal, sve transporte i pravilno zbrinjavanje.
Cijena uključuje odvoz viška materijala, opreme i elemenata na gradilišni i zatim na gradski deponij uz predočenje potvrde o istovaru na legalni deponij.
| - limena klupčica vijenca RŠ = do 75cm s podkonstrukcijom | m1 | 134 |  | 0
1.3. | Demontiranje postojeće gromobranske instalacije horizontalno i vertikalno obodno i po istacima.
Stavka se odnosi na uklanjanje gromobranske instalacije i svih nosača.
|  | m1 | 130 |  | 0
1.4. | Demontaža postojećih slivnika i odzračnika
Rad uključuje odvajanje od priključne cijevi, pregled cijevi i donošenje zaključka o potrebi da se ista demontira ili ne u kompletu sa sifonom.
Cijena uključuje odvoz viška materijala, opreme i elemenata na gradilišni i zatim na gradski deponij uz predočenje potvrde o istovaru na legalni deponij.
|  | komplet | 16 |  | 0
| RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA UKUPNO |  |  |  | 0
2 | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA:
Svi izolaterski radovi na krovu moraju se uskladiti s limarskim radovima. Hidroizolaterski radovi moraju obraditi sve opšave u skladu sa standardnim detaljima odabranog proizvođača hidroizolacije. Sve razdijelne slojeve ugraditi u skladu s uputama odabranog proizvođača hidroizolacije. Limarski opšavi će biti opisani u limarskim radovima.
2.1. | Krovna hidroizolacijska membrana
Krovna hidroizolacijska membrana prema niže navedenim kriterijima:
Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi termoplastičnog poliolefina, TPO ili PVC, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirana sa staklenim voalom, bež boje, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, prema EN 13967 ili jednakovrijedan, debljina signalnog sloja min. 0.6mm. Karakteristike: - efektivna debljina: min.1.8 mm (-5%/+10%) (HRN EN 1849-2 ili jednakorijedan ) - masa po jedinici površine: min. 1.98 kg/m² (-5%/+10%) (HRN EN 1849-2 ili jednakovrijedan) - vodonepropusnost: zadovoljava (HRN EN 1928 ili jednakovrijedan) - posmična otpornost spojeva: ≥500 N/50 mm (HRN EN 12317-2 ili jednakovrijedan) - otpornost na prolaz vodene pare: min. μ=150.000 (HRN EN 1931 ili jednakovrijedan ) - izduženje pri slomu: ≥ 13% (HRN EN 12311-2 ili jednakovrijedan) - otpornost na udarce, tvrda podloga: min. 1000mm (HRN EN 12691 ili jednakovrijedan) - otpornost na statičke opterećenja: min. 20kg (HRN EN 12730 ili jednakovrijedan) - pregibljivost pri sniskim temperaturama: ≥ -35°C (HRN EN 495-5 ili jednakovrijedan)
Membrane se slobodno polažu te fiksiraju u podlogu prema uputama proizvođača membrane. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Na spojeve pod-zid i završetak membrane izvesti sa profilom galvaniziranog limom laminiranog sintetičkom membranom (debljine min. 1,7 mm), uključena brtvljenje sa namjenskim poliuretanskim brtvilom. Svi proizvodi trebaju biti kompatibilni. Dokaz kompatibilnosti dostaviti nadzornom inženjeru. Obračun po m2 površine.
U jediničnu cijenu uključeni su svi potrebni radovi i materijali za izvedbu okapa, prijelaza, krovnih nadozida, sigurnosnih preljeva i lomova, kao i izrada svih priključaka na instalacijske proboje kroz hidroizolaciju.
Troškovnikom je obuhvaćena kompletna površina krova, bez odbitaka za instalacijske proboje kroz krov.
| - krovna membrana - horizontalno | m2 | 850 |  | 0
| - krovna membrana - nadozid i istak vertikalno i horizontalno | m2 | 80.4 |  | 0
2.5. | Dobava i ugradnja bočnih ili vertikalnih slivnika i odzračnika
Cijena uključuje kompletnu dobavu i ugradnju materijala s pričvrsnim, potrošnim materijalom i sl.
| - promjer 110 mm | kom. | 16 |  | 0
2.6. | Dobava i ugradnja prihvatnih lajsni na spoj pod zid od kaširanog lima. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. | m1 | 134 |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI
3.1. | Limena klupčica krovnog nadozida
Dobava i montaža limene klupčice krovnog nadozida. Razvijena širina cca 76 cm.
Materijal: aluminijski lim, d=3 mm, plastificiran u RAL kao postojeći - sivo plavi ton (uz prethodno odobrenje nadzora).
Cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu lima s pričvrsnim materijalom, izvedbom svih proboja i sl, izradu opšava na rubovima, kao i sve potrebne eventualne radne platforme i skelu za montažu. Izvedba prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m1. | m1 | 134 |  | 0
3.2. | Dobava i ugradnja nove krovne kupole za izlaz na krov. U cijenu uključen sav potreba rad i materijal | kom | 1 |  | 0
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4. | OSTALI RADOVI
4.1. | Gromobranska instalacija
Dobava u ugradnja nove horizontalne gromobranske instalacije po atici krova.
Cijena uključuje kompletnu dobavu i gromobranske instalacije s pričvrsnim materijalom, izvedbom svih proboja i sl,, kao i sve potrebne eventualne radne platforme i skelu za montažu.
Rad se izvodi mehaničkim pričvršćivanjem na prethodno pripremljenu podlogu u nagibu.
| Obračun po m1 izvedene instalacije | m1 | 130 |  | 0
4.2. | Odspajanje, demontaža i ponovna montaža i spajanje solarnih panela. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, te skladištenje panela. | kpl | 1 |  | 0
| OSTALI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
A/ | R E K A P I T U L A C I J A
GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
2. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV |  |  |  | 0